ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Различают 5 режимов работы пожарного приемно-контрольного прибора (ППКП)«Гранит-3,5,8»:

- Дежурный режим. В этом режиме индикаторы шлейфов сигнализации (ШС) включены и горят зеленым цветом.

- Режим внимание. Прибор переходит в этот режим при однократном срабатывании пожарного извещателя, после чего сбрасывает питание в сработавшем ШС и ждет повторного срабатывания извещателя. В этом режиме индикаторы сработавших ШС мигают зеленым цветом, включается звуковой сигнал ППКП, извещение о срабатывании передается на пульт централизаванного наблюдения (ПЦН).

- Режим пожар. Прибор переходит в этот режим после повторного срабатывания извещателей в шлейфе сигнализации. В этом режиме индикаторы сработавших ШС горят красным цветом, включается речевое оповещение, извещение о срабатывании передается на ПЦН.

- Режим неисправность. В случае обрыва или короткого замыкания в ШС. В этом режиме индикаторы неисправных ШС поочередно мигают красным-зеленым цветом, включается звуковой сигнал ППКП.

- Режим снят с охраны. В этом режиме индикаторы ШС погашены, горит только индикатор питания оранжевым цветом.

ВНИМАНИЕ!!! Для обеспечения пожарной охраны (контроль задымленности помещений) ППКП должен находиться  в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ круглосуточно,

отключать прибор (снимать с пожарной охраны) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При срабатывании пожарной сигнализации (режим внимание или пожар) необходимо:

- Проверить помещения на предмет очага возгорания.

- При обнаружении возгорания вызвать пожарную охрану по тел. 01;

- Если возгорание не обнаружено, нужно отключить звуковые сигналы кнопкой «тест», проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью  спецключа кнопку необходимо отжать).

- Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Гранит» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:

  - разблокировать кнопки управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор пока не погаснет красный индикатор над кнопкой;

  - нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после чего снова нажать кнопку ШС, при этом индикатор ШС должен загореть зеленым цветом;

  - заблокировать кнопки управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор пока не загорит красный индикатор над кнопкой;

  - если восстановить ШС не удается необходимо повторить перевзятие, в случае неудачи отключить ШС, нажать кнопку сработавшего шлейфа, индикатор ШС погаснет и вызвать дежурного техника ООО «МАЯК-техно» по телефонам указанным ниже.

Телефоны ООО «МАЯК-техно»: 369-21-81, 369-22-94, 341-85-72, 8-903-0853171.